十环函〔2024〕61号

关于竹溪县疾病预防控制中心公共卫生服务能力

提升建设项目环境影响报告书的批复

竹溪县疾病预防控制中心：

你单位报送的《竹溪县疾病预防控制中心公共卫生服务能力提升建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）及其相关材料已收悉。经研究，现批复如下：

一、项目位于十堰市竹溪县水坪镇船形寨村4组，项目代码2309-420324-04-01-732659，占地面积12003.94平方米，建筑面积8000平方米，新建1栋7层综合业务服务用房（含流调培训中心），1栋5层检验楼（含应急物资库）和门卫房。本项目不设住院床位，不进行手术，不开展个人体检等检查项目，不提供吸毒人员检测和疾病治疗等服务，仅针对致病原等进行取样检测。项目总投资5600万元，其中环保投资271万元。

二、依据十堰市生态环境技术中心技术评估意见，在全面落实《报告书》提出的各项污染防治措施前提下，该项目产生的污染影响能够得到有效控制，具备环境可行性。

三、项目建设与运营过程应认真落实《报告书》提出的各项环境保护对策措施，重点做好以下工作：

（一）营运期本项目产生的废水主要包括：生活废水（含食堂废水）、洗衣房废水、地面拖洗废水、实验室人员淋浴废水、实验室废水（化学和生物实验室）、高温灭菌废水、纯水制备产生的浓水。

本项目新建污水处理站，工艺为“粗格栅+预消毒池+还原池+调节池+细格栅+MABR池+MBR池+反洗水池+NaClO消毒”。生活污水通过化粪池预处理后进入自建污水处理站，其中食堂废水经隔油池处理后排入自建污水处理站；洗衣房废水经消毒预处理后排入自建污水处理站；地面拖洗废水通过化粪池预处理后排入自建污水处理站；实验室人员淋浴废水经84消毒预处理后排入自建污水处理站；实验室废水属于危险废物的，经收集后，交具有相应危险废物处理资质的单位处置，其他化学实验室废水经预处理后（酸碱中和）排入自建污水处理站，生物实验室废水经预处理（高温蒸汽霉菌灭活+消毒水浸泡）排入自建污水处理站；高温灭菌废水经消毒预处理后排入自建污水处理站；纯水制备产生的浓水直接排入自建污水处理站。

所有外排废水须满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表1中预处理标准，后经市政污水管网，最终进入竹溪县东城新区污水处理厂处理。

（二）营运期本项目产生的废气主要包括：实验室废气（化学和生物实验室）、污水处理站产生的恶臭、食堂油烟、汽车尾气、应急柴油发电机燃烧废气、医废暂存间产生的恶臭。

化学实验过程产生的酸雾、有机废气、原子吸收和原子荧光检测废气经过通风橱，经高27.9米排气筒高空排放；生物实验过程产生的含生物病菌的检测实验废气通过II级B2型直排式生物安全柜及两道B类高效空气过滤器过滤后，经高27.9米排气筒高空排放；废气排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关标准限值要求。

污水处理站废气经收集后采用小型消毒机（臭氧）消毒后无组织排放，无组织废气满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的表3相关标准限值要求。

食堂油烟通过油烟净化器处理后，通过专用烟道进行排放，油烟排放须满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）相关标准限值要求。

地下车库设置有抽排风系统，废气抽至地面自然扩散；柴油发电机燃烧废气无组织排放；医疗废物暂存间内设置紫外灯、机械排风系统及空调系统，医疗废物及时清运处置，定期排风通风。

（三）应选用低噪声设备，采取有效减振、隔声等降噪措施，确保项目北侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》4类标准限值要求，其他侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准限值要求。

（四）各类固体废物应分类收集，按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和有关规定要求分类收集并妥善处理。生活垃圾交由环卫部门每天统一清运处理；一般工业固废的贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，危险废物暂存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。医疗废物根据《医疗废物管理条例》、《医疗废物集中处置技术规范》等相关医疗废物处置规定管理，栅渣、化粪池和污水处理站污泥等属危险废物，应按危险废物进行处理和处置。危险废物应委托有资质单位收集处置。

四、项目实施后，本项目主要污染物年排放总量控制指标核定为：化学需氧量0.26128吨、氨氮0.026128吨，其中化学需氧量、氨氮已于2024年7月（化学需氧量0.25268吨、氨氮0.025268吨）和9月（化学需氧量0.0086吨、氨氮0.00086吨）通过协议受让的交易方式获得了排污权。

五、项目建设应严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保“三同时”制度。项目建成后，你单位应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，同时向十堰市生态环境局竹溪分局报送相关信息并接受监督检查。验收报告公示期满后5个工作日内，你单位应当登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

六、按照排污许可管理有关规定，纳入排污许可管理的单位，应当在启动生产设施或者在实际排污之前申请或变更排污许可证。

七、请十堰市生态环境局竹溪分局负责该项目事中事后的环境保护监督管理工作。

八、本文仅作为建设项目环境保护的专业要求，如政府国土规划、住建等相关行政职能部门对该项目有其他意见和要求，请予以遵照执行。

九、项目建设过程中，建设内容、性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批建设项目环评文件。

十、自批复之日起超过五年方决定该项目开工建设的，按规定其批复文件应当报我局重新审核。

十堰市生态环境局

2024年10月8日

抄送:十堰市生态环境局竹溪分局、十堰市生态环境保护综合执法支队、湖北浩淼环境科技有限公司

十堰市生态环境局 2024年10月8日印